贵州省医科大学附属第二医院(翁义院区）医用液态氧站建设

- 一、液氧站建设

- 1、根据医院床位数、出院病人数等参数进行测算，目前我院翁义院区需要建设日供氧量为500m3液氧站（如后期因业务扩展用氧量增加，建设方负责免费增加供氧设施）。

- 2、目前需建设两个5m3立式储氧罐和一个400立方的汽化器。

- 3、场地面积约为40m2。

- 4、液氧站建设必须符合消防、固定式压力容器的各项标准。

- 5、液氧站使用的水、电必须在院方指定接入点自行连接并安装计量表。

- 二、建设方负责出资对翁义院区医用氧气主管道建设（所有预埋管道和靠近行人车辆地方，均采用镀锌铁管套管）。

1、从液态氧站到门诊住院综合楼6楼汇流排用ф48mm*3mm不锈钢管进行铺设。

2、门诊住院综合楼6楼增加一套分气缸，（分气缸与供氧主管道和汇流排连接，让汇流排作为备用氧源接入点）

3、门诊住院综合楼1-5预留阀门并增加二级减压箱，便于后期业务扩展用氧增加管道对接。

4、2号楼心身病区一楼预留阀门及管道（管道规格ф32mm*3mm）。

5、3号楼医技楼一楼预留阀门及管道（管道规格ф32mm*3mm）。

6、4号楼精神科一楼预留阀门及管道（管道规格ф32mm*3mm）。

三、建设方提供并安装流量计

1、液氧站总流量计1块

2、门诊住院综合楼流量计15块

3、2号楼心身病区流量计1块

4、3号楼医技楼流量计1块。

5、4号楼精神科流量计1块。

四、各科室二级减压箱进气端压力表显示的供氧压力必须保持0.5～0.7Mpa。

五、建设方负责对储氧灌、汽化器、氧气管路、以及各科室流量表等定期维护维修，并承担定期检验检测费用。

六、建设方负责液态氧供应站各项使用登记证的办理。

七、负责翁义院区设备带用气（正负压）终端及管道的维修及更换。