- 广东省中医院贵州医院过滤器采购服务需求

- 项目基本情况

- 名称：广东省中医院贵州医院过滤器采购服务；

- 项目概况：服务单位按清单要求提供初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、净化水过滤器、空气过滤器，过滤器由服务单位负责安装、检测。

  - 二、资质要求

- 服务单位需具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

  - 三、技术要求

- 所提供高效过滤器符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》标准，其余过滤器符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》标准。

- 服务单位负责将初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、净化水过滤器、空气过滤器运至院方指定地点。

- 初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、净化水过滤器、空气过滤器由服务单位负责更换，拆换下的过滤器由服务单位负责“无害化”处理，费用自理。

- 服务单位负责对新安装的高效过滤器进行规范化检测，提供质保1年。

- 履约过程中使用到水、电、气，费用由院方承担。

  - 四、高效过滤器要求

- 高效过滤器性能参数：

1.效率等级：针对颗粒物效率满足H13（EN1822:2009），即逐台激光粒子计数检测下，每一片过滤器的过滤效率≥99.95% @MPPS（最易穿透粒径）；需提供符合EN1822:2009标准的DEHS试验气溶胶逐台扫描测试报告。

2.额定风量/阻力：115Pa@605CMH（以标准尺寸610*610*66尺寸的H13为例）

3.过滤器尺寸（W*H*D, mm）：（参照需求清单）；

4.连续运行温度：不高于70℃

5.运行环境相对湿度：不高于100%RH

（二）高效过滤器材料要求：

1.滤芯：滤材应采用高容尘量、耐消毒、耐腐蚀的超细熔喷玻纤滤纸，滤褶间的热熔胶应采用国际知名品牌原材料，若为进口原材料，投标时需要提供相应进口原材料报关单；

2.框架材质：外框应采用铝合金框架材质，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况；

3.密封胶：密封胶应采用超低释气聚氨酯材质，保证滤芯与框架之间的密封性。所有的过滤器密封胶应采用国际知名品牌进口原材料，投标时需要提供相应进口原材料报关单；

4.密封垫：如选用一体注塑成形密封垫：采用机器人自动注塑的一体成型无接触PU密封垫，保障压紧密封性，密封垫不允许出现接缝，杜绝安装泄漏风险；如果过滤器使用液槽密封：需要提供液槽密封果冻胶耐消毒实验报告，报告至少包括甲醛、ClO2、VHP三种常见消毒剂；

5.护网: 护网应为钢网喷塑。

（三）高效过滤器测试与认证

1.过滤器效率、阻力等性能应满足EN1822相应过滤器等级的要求，对于H13及其以上等级的过滤产品，每一片高效过滤器出厂前都要通过MPPS（报告需要注明最易穿透粒径）扫描测试并可提供与产品标签S/N编号逐一相应平面柱状图检测报告；（报告应为过滤器额定测试风量下进行性能验证的结果）；

2.过滤器需同时通过UL900和DIN53438 阻燃等级认证，分别提供相应第三方测试报告；

3.过滤器所有部件均符合有害物质限值RoHS 最新指令的要求，包括滤纸，框架，热熔分隔胶，密封胶，密封垫，护网等，且均提供相应第三方测试报告；

4.过滤器关键化学部件均通过MSDS材料安全认证，包括滤纸，密封垫，胶水等，且均提供相应第三方测试报告；

5.为保证过滤器在现场长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器需经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍，3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。

  - 五、验收要求：

- 产品进场时由院方后勤管理科负责清点、确认。

- 产品品牌符合文件要求，产品合格证已交于院方；提供产品符合GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》标准的证明材料。

- 过滤器更换完成、检测合格，拆换下初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、净化水过滤器、空气过滤器运出医院。

- 提供过滤器更换期间照片＞5张。

- 安全责任

整个服务过程中所有安全责任自负，与院方无涉。

  - 六、商务要求

（一）工期：合同签定后20天内。

（二）结算方式：安装调试检测合格后，一次性支付80%合同款。高效过滤器安全使用满1年，院方一次性支付20%合同余款；如1年期间出现因产品质量问题导致医院洁净度不达标的现象，院方不支付此20%合同余款。

（三）质保期：高效过滤器质保1年

附件：过滤器清单

| - 编号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无隔板高效过滤器 | - 484x484x70-H14 | - 个 | - 130 | - 铝合金框无隔板高效过滤器 |
| - 2 | - 无隔板高效过滤器 | - 320x320x70-H14 | - 个 | - 155 |  |
| - 3 | - 初效板式过滤器 | - 595*595*46 | - 个 | 160 | - 铝合金外框，新风初效过滤器为子母架方式，循环机初效过滤器为双面护网折善式做法，效率为G4级 |
| - 4 | - 初效板式过滤器 | - 295*595*46 | - 个 | - 145 |  |
| - 5 | - 初效板式过滤器 | - 595*495*46 | - 个 | - 72 |  |
| - 6 | - 初效板式过滤器 | - 295*295*46 | - 个 | - 10 |  |
| - 7 | - 中效袋式过滤器 | - 595*595*500*6P | - 个 | - 140 | - 铝合金外框，新风机为红色F6袋式过滤器，循环机为黄色优质无纺布，F8效率，袋式做法 |
| - 8 | - 中效袋式过滤器 | - 295*595*500*3P | - 个 | - 120 |  |
| - 9 | - 中效袋式过滤器 | - 595*495*500*6P | - 个 | - 50 |  |
| - 10 | - 中效袋式过滤器 | - 295*295*500*6P | - 个 | - 10 |  |
| - 11 | - 净化水过滤器 | - PP-10-1UM | - 个 | - 20 |  |
| - 12 | - 空气过滤器 | - SCE134118Y | - 个 | - 15 |  |