## 01工 程 设 备 汇 总 表
江苏邳州锂电子电解液项目室外阀门招标明细
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 参数及质量要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 备注
1 | 防腐轴流风机 | PF-001~006 | Q=7273m3/h,P=129.6Pa,n=1450rpm，N=0.5kW,η=0.88,380V,G=20.64kg | 台 | 6 |  |  |  | 参考型号FT35-11No5.0，防腐等级F1,风机软接头采用三防软接头 风机在便于操作的地 点设置电气开关;配防雨百叶窗
2 | 防爆防腐轴流风机 | PF-001~003 | Q=17431m3/h,P=260.7Pa,n=1450rpm,N=2.2kW,η=0.88,380V,G=38.37kg | 台 | 9 |  |  |  | 参考型号FBT35-11No6.3，防爆防腐等级IIBT4/F1，风机软接头采用三防软接头风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
3 | 防爆防腐轴流风机 | PR-004~006 | Q=17431m3/h,P=260.7Pa,n=1450rpm,N=2.2kW,η=0.88,380V,G=38.37kg | 台 | 9 |  |  |  | 参考型号FBT35-11No6.3，防爆防腐等级IIBT4/F1，风机软接头采用三防软接头风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
4 | 轴流风机 | PF-001 | Q=12239m3/h,P=206Pa,N=1.1kW,η=0.88,380V | 台 | 10 |  |  |  | 参考型号T35-11No5.6配防护网,45°防雨弯头
5 | 轴流风机 | PF-003 | Q=1251m3/h,P=41.2Pa,N=0.04kW,η=0.88,380V | 台 | 1 |  |  |  | 参考型号T35-11No2.8配防护网,46°防雨弯头
6 | 防爆防腐轴流风机 | PF1-001~007 | Q=17431m3/h , P=260.7Pa , n=1450rpm , N=2.2kW ,η =0.88 , 380V,G=38.37kg | 台 | 12 |  |  |  | 参考型号FBT35-11No6.3，防爆防腐等级IIBT4/F1，风机软接头采用三防软接头风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
7 | 防爆防腐轴流风机 | PF1-008 | Q=6067m3/h , P=126Pa , n=1450rpm , N=0.37kW ,η =0.88 , 380V,G=15.28kg | 台 | 1 |  |  |  | 参考型号FBT35-11No4.5，防爆防腐等级IIBT4/F1，风机软接头采用三防软接头风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
8 | 防爆防腐轴流风机 | PF1-009~014 | Q=14477m3/h , P=205.8Pa , n=1450rpm , N=1.5kW ,η =0.88 , 380V,G=38.37kg | 台 | 6 |  |  |  | 参考型号FBT35-11No6.3，防爆防腐等级IIBT4/F1，风机软接头采用三防软接头风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
9 | 防爆防腐轴流风机 | PF2-001~004 | Q=8579m3/h , P=178.3Pa , n=1450rpm , N=0.75kW ,η =0.88 , 380V,G=38.37kg | 台 | 4 |  |  |  | 参考型号FBT35-11No6.3，防爆防腐等级IIBT4/F1，风机软接头采用三防软接头 ; 风机分别在室内、外便于操作的地点 设置电气开关 ; 事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
10 | 防爆正压送风机 | JF-001~004 | Q=3514m3/hP=378Pan=1450rpmN=0.75kW,η=0.88,380V,G=90kg | 台 | 4 |  |  |  | 一用一备参考型号GXF-A4.5-A，防爆防腐等级IIBT4
11 | 轴流风机 | PF-001~004 | Q=7273m3/hP=129.6Pan=1450rpmN=0.5kW,η=0.88,380V,G=20.64kg |  | 4 |  |  |  | 参考型号T35-11No5.0，风机在便于操作的地点设置电气开关; 配防雨百叶窗
12 | 排气扇 bpt25-56a | PFS1 | L=800m³/h,%静压:400Pa噪音≤56dB(A)N=0.150kW220V17.8kg |  | 2 |  |  |  | 自带止回阀
13 | 防爆防腐轴流风机 | PF-001~002 | Q=14477m3/h,P=205.8Pa,n=1450rpm,N=1.5kW,η=0.88,380V,G=38.37kg |  | 2 |  |  |  | 参考型号BFT35-11No6.3，防爆防腐等级IIBT4/F1，风机软接头采用三防软接头;风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关;事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
14 | 超低噪声轴流风机 | PF001 | 风量:1240m3/h 风压:201Pa 功率:0.18kW |  | 1 |  |  |  | 排风机自带电控箱可将设备的运行、停止、故障信号传至单元控制柜(DCS)。在接到单元控制柜(DCS)停机信号后,自动停机并反馈停机信号,同时控制关闭气密阀。
15 | 排气扇 | PF-001~002 | Q=400m3/hP=168PaN=0.044kW,220V |  | 4 |  |  |  | 参考型号bpt18-44a，配止回 阀
16 | 防爆防腐轴流风机 | PF-001~016 | Q=14477m3/h,P=205.8Pa,N=1.5kW,η=0.88,380V |  | 16 |  |  |  | 参考型号FBT35-11No6.3，防爆防腐等级ⅡBT4/F1，风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
17 | 轴流风机 | PF-001~002 | Q=7273m3/h,P=129.6Pa,N=0.5kW,η=0.88,380V |  | 2 |  |  |  | 参考型号T35-11No5.0，配防护网, 45 °防雨弯头
18 | 低噪声排风机 | PF001 | 风量:1638m3/h 风压:219Pa 功率:0.18kW |  | 1 |  |  |  | YTCZNo2.5T排风机自带电控箱可将设备的运行、停止、故障信号传至单元控制柜(DCS)。在接到单元控制柜(DCS)停机信号后,自动停机并反馈停机信号,同时控制关闭气密阀。
19 | 防爆防腐轴流风机 | PF-001~006 | Q=11110m3/hP=182.1Pan=1450rpmN=1.1kW,η=0.88,380V,G=27.56kg |  | 6 |  |  |  | 参考型号BT35-11No5.6，防爆等级ⅡBT4/F1，风机分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关事故排风机与仪表报警器连锁;配防雨百叶窗
20 | 轴流风机 | PF-001~002 | 风量:3505m3/h,风压:76.2Pa,电机功率:0.18kW,效率:0.88,电压:380V |  | 2 |  |  |  | 参考型号T35-11No4.0，配45°弯头、防护网
21 | 消防排烟风机 GYF-8-II | PY-001 | L=33444m³/h全压:824PaN=15kW380V388kg |  | 1
22 | 排气扇 bpt25-56a | PF-001 | L=850m³/h静压:410Pa噪音≤56dB(A)N=0.150kW220V17.8kg |  | 5 |  |  |  | 自带止回阀
23 | 排气扇 bpt18-44a | PF-002 | L=400m³/h静压:250Pa噪音≤46dB(A)N=0.080kW220V18.0kg |  | 5 |  |  |  | 自带止回阀
24 | 轴流风机 T35-11No2.8 | PF-003 | L=1392m³/h全压:112.6Pa转速:1450r/minN=0.180kW380V6.84kg |  | 1 |  |  |  | 与报警器联锁
25 | 贯流式电热风幕 RM-1515 | RM-001 | L=2400m³/h全压:210Pa功率9kW380V31kg |  | 2
26 | 单层百叶排风口 | 1000*630 |  | 个 | 34
27 | 单层百叶排风口 | 630*500 |  | 个 | 16
28 | 单层百叶排风口 | 800*400 |  | 个 | 5
29 | 单层百叶排风口 | 1000*500 |  | 个 | 10
30 | 单层百叶排风口 | 630*320 |  | 个 | 4
31 | 单层百叶排风口 | 630*400 |  | 个 | 2
32 | 单层百叶排风口 | 800*630 |  | 个 | 2
33 | 单层百叶排风口 | 400*200 |  | 个 | 2
34 | 防雨百叶排风口 | 250*200 |  | 个 | 1
35 | 防雨百叶风口 | 200*200 |  | 个 | 4
36 | 防雨百叶风口 | 800*500 |  | 个 | 1
37 | 防雨百叶风口 | 320*320 |  | 个 | 3
38 | 防雨百叶风口 | 250*250 |  | 个 | 2
39 | 单层百叶风口带调节阀 | 400*200 |  | 个 | 4
40 | 电动对开多叶调节阀 | D150 |  | 个 | 4
41 | 70°防火阀常开 | 250*160 |  | 个 | 4
42 | 70°防火阀常开 | 400*250 |  | 个 | 2
43 | 70°防火阀常开 | 250*200 |  | 个 | 1
44 | 70°带防火阀的余压阀 | 200*200 |  | 个 | 4
45 | 止回阀 | 250*160 |  | 个 | 4
46 | 止回阀 | 400*250 |  | 个 | 4
47 | 对开多页调节阀 | 40*250 |  | 个 | 4
48 | 外挂式抗爆阀 | 250*200 | 风量1600m/h,压降30Pa | 个 | 1 |  |  |  | KC2x3
49 | 电动密闭阀 | 250*200 |  | 个 | 1 |  |  |  | 进风管道上可燃气体报警后 联锁排风系统关闭
50 | 280°常开防火阀 | 1000*400 |  | 个 | 2
51 | 280°常开防火阀 | 800*320 |  | 个 | 1
52 | 常闭多叶排烟口 | 500*400 | 风量:4500m3/h风速:6.25m/s | 个 | 6
53 | 电动调节阀 | 320*320 |  | 个 | 3
54 | 电动调节阀 | 250*250 |  | 个 | 2
55 | 止回阀 | 250*250 |  | 个 | 5
56 | 止回阀 | 200*200 |  | 个 | 3
57 | 合计