# 结 构 承 重 复 核 报 告

评估单位：司晨设计集团有限公司

评估日期：2026年 05 月 18 日

项目名称：杭州市桐庐县公安局450kW屋顶分布式光伏发电项目

建设地址：杭州市桐庐县(混凝土屋面、彩钢瓦屋面)

复核内容：增加屋面光伏组件发电系统-屋面承重复核

复核准则：本次复核仅根据委托方提供的项目原结构施工图和屋顶增加 光伏的电气及光伏支架施工图电子版资料进行复核。铺设光伏系统条件下建  筑设计使用年限：不超过原建筑设计剩余使用年限且不超过光伏系统使用年限 25年。

本项目采用标准光伏组件，太阳能支架系统为门式钢架结构，钢架主体采用Q355B型钢，钢架立柱均与原屋面结构立柱采用刚接柱脚连接；另局部屋面支架与水泥屋顶预埋水泥墩(水泥墩直径500mm, 高400mm) 固定于混凝土屋面。彩钢瓦屋面利用导轨及夹具固定，光伏组件随原屋面坡度安装。

一 .工程概况结构安全等级及使用年限。

1.  房屋原设计标准

2.  建筑合理使用年限：50年

3.  抗震设防等级：丙级

二 .基本自然条件

1. 基本风压：0.45kN/m²;  地面粗糙类别：B

2. 基本雪压：0.45kN/m²。

三. .现行的国家规范，规程和规定

(1)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)

(2)《工程结构通用规范》GB 55001-2021

(3)《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

(4)《组合结构通用规范》GB 55004-2021

(5)《钢结构通用规范》GB 55006-2021

(6)《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021

(7)《工程结构可靠性设计统一标准》GB/T 50153-2008

(8)《建筑结构可靠性设计统一标准》GB/T 50068-2018

(9)  《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012

(10)  《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

(11)  《混凝土结构设计标准》GB 50010-2010(2024 年版)

(12)  《建筑结构制图标准》 GB/T 50105-2010

(13) 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010(2024 年版)

(14) 《钢结构设计标准》GB  50017-2017

(15) 《光伏发电站设计标准》GB  50797-2012(2024 年版)

四 . 屋面设计荷载

经查，原设计建筑物均为框架结构，原设计屋面均为上人屋面，原屋面设计

荷载：

活荷载为：2.0 N/m²

雪荷载为 0.45 kN/m²;

风荷载为 0.45 kN/m²

五 . 屋顶活荷载复核

根据河北聚微工程勘察设计有限公司2026年04月设计的《杭州市桐庐县公安局450kW屋顶分布式光伏发电项目》施工图，计算得到新增光伏项目荷载统计如下表所示：

混凝土屋面（水泥墩配重）

| 序号 | 项 目 | 小计(KN/m²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 0.08 |  |
| 3 | 支架横梁 | 0.09 | 热镀锌钢型材 |
| 4 | 支架斜梁 |  | 热镀锌钢型材 |
| 5 | 支架斜撑 |  | 热镀锌钢型材 |
| 6 | 支架立柱 |  | 热镀锌钢型材 |
| 7 | 压块及连接件 |  |  |
| 8 | 基础总配重 | 0.68 | 500*400(预埋U 型螺栓) |
| 9 | 均布荷载 | 0.85 |  |

混凝土屋面（钢架架高）

| 序号 | 项 目 | 小计(KN/m²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 0.08 |  |
| 3 | 钢柱 | 0.32 | Q355B |
| 4 | 钢梁 |  | Q355B |
| 5 | 檩条系统 |  | Q355B |
| 6 | 压块及连接件 |  | 热镀锌钢型材 |
| 7 | 均布荷载 | 0.40 |  |

彩钢瓦屋面

| 序号 | 项 目 | 小计(KN/m²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 0.08 |  |
| 3 | 光伏导轨 | 0.07 | 6005-T5 |
| 4 | 铝轨连接件 |  | 6005-T5 |
| 5 | 夹具 |  | 6005-T5 |
| 6 | 压块及连接件 |  |  |
| 7 | 均布荷载 | 0.15 |  |

根据业主所提供新增光伏屋面建筑结构施工图，本项目混凝土屋面设计活载荷为 2.0kN/m², 新增光伏荷载最大值为0.85kN/m², 混凝土屋顶安装太阳能方阵后载荷远小于设计活载荷。

本项目彩钢瓦屋面设计活载荷为 0.50kN/m², 新增光伏荷载最大值为0.15kN/m², 混凝土屋顶安装太阳能方阵后载荷远小于设计活载荷。

复核验算结论：新建光伏项目满足原设计结构屋面载荷要求，可进行后 续施工作业。

复核验算单位：司晨设计集团有限公司

复核时间：2026年05月 18 日